**清单报价表**

**建湖双湖中医院：**

我单位愿意按照要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务内容** | **服务期限** | **单价（元/年）** | **合价（元）** |
| 1 | 建湖双湖中医院洁净手术室医用净化系统技术维护保养服务 | 详见附件服务内容要求及相关说明 | 一年 |  |  |
| 合价 | （大写） （小写）  |

注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在本次报价中。

2. 本项目采购**最高限价76000元**，高于采购最高限价的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期： 年 月 日

附件：

医用净化系统技术维护保养服务内容

一、维保区域范围

包括洁净手术室净化空调、消毒供应室、洁净走道、污物走道、辅助用房、设备层（含热泵机组、风机盘管、水泵系统）、医用气体系统、洁净手术部弱电系统、中央控制系统、空调主机系统、自控系统、净化机房。

二、维保服务内容及执行标准

（一）标准：洁净手术部按照实施的国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》（编号为GB50333-2013），《医院空气净化管理规范》（编号为WS/T368-2012）执行。国家新标准出台后，按新标准执行。

（二）维保服务内容：

1．检查及清理周期：对净化系统内所有新风机组初效滤网每4天清洁一次，初效过滤器每月检查一次并进行清理；中效过滤器每7天检查一次，亚高效过滤器每6个月检查一次；末端高效过滤器每年检查一次。

2.耗材更换：初效过滤器每3个月更换一次；中效过滤器每6个月更换一次；亚高效过滤器每年更换一次；；末端高效过滤器每年更换一次。所有过滤器耗材、维修配件及清洗、安装费用均由维保方承担。过滤器配件参数与标准需要符合我院设备要求。

3.对净化系统内所有机械传动部份每一个月进行一次检查调整、维修保养。

4.对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC)、仪器仪表进行每月一次检查调整、维修服务。

5.对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行每月一次检查、调整、维修服务。

6.对手术室医用气体管道、自动门、手术室IT、照明灯、灭菌灯、监控、播音系统、感应龙头、水槽、汇流排、传递窗等手术室内设备进行每月至少一次的巡视及维护保养，并记录数据，保证设备工作在最安全，最节能状态，延长使用寿命。

7.每月向建湖双湖中医院医学装备科提供上述记录汇编。